THS-50 智能混水器

安

装

使

用

说

明

石家庄市天宝感应洁具有限公司

尊敬的用户：

首先感谢您选用本公司相关产品，为了使您所选用的产品达到最佳效果，请您在安装之前，务必仔细阅读本说明，并且按相关要求操作，谢谢 ！

特别温馨提示：

1、供水管道必须为国标优质产品，不易锈蚀，并且在安装本产品前，务必对供水管路，进行反复冲洗，彻底清除各种杂质，否则这些杂质将会堵塞供水管路、电磁阀或浴室淋浴器，给您带来无限的烦恼。

- 供水管路要达到足够的口径和压力，如果采用热交换器为混水器提供热水，则浴室供水主管的管径，必须是混水器热水管与冷水管的管径之和。

- 热水水温如能保持在55℃左右，则冷水压力应大于热水压力在0.5-1公斤，热水温度每提高10度，冷热水压差应提高0.5公斤左右，但是，热水最高温度绝对不能超过85℃，否则可能会烫坏温度探头。

- 连接电线必须是国标屏蔽护套多股软铜线，否则，如果使用劣质电线，可能会很快‘粉化’，造成供电电压不稳或消失，使设备无法正常工作或瘫痪，布设线路时，要尽量远离大功率电器设备，以防电磁干扰。

一、全自动混水器的功能 及工作原理：

HS-50型 混水器是我公司自主研制的，新型、智能、多保险混水设备，主要用来替代体积庞大的恒温水箱，为浴室洗浴提供充足的热水，尤其是对水温及水压不稳、用水量变化较大的环境非常适用，能够实现全自动调温，达到舒适洗浴、节省空间、节约资金、节水节能的目的。

本系统由全自动混水控制器（以后简称控制器）、温度探头、电磁阀及混水罐体组成。混水原理是：水电接通后，全自动混水控制器，随时通过温度探头，对进入混水器罐体的热水温度进行采集，并与预先设定的恒温值进行比较，当测试点的水温高于设定温度时，控制器发出指令打开对应的电磁阀，兑入冷水；当测试点的水温低达到设定温度时，关闭电磁阀，停止兑入冷水。经过多路的控制调整，最终使出水口的温度保持在设定的恒温值上。

二、本产品主要特点：

- 极高的可靠性：该新型混水器，每套水温控制系统的控制器、温控探头、电磁阀各为一组独立的工作单元，互不干扰，又互为备份。当前面的工作单元出现故障，不正常工作，水温还没有达到设定数值的时候，后面的单元会立即自动开启，进入工作状态，这样，在使用中即使有一、二组控制单元出现故障，也不会影响其它分路单元的正常工作，该混水器仍然可以将水温调整到用户预先设定的温度。这就相当于老式混水器的一备一用、二备一用，使产品的保险系数得到了成倍的提高。

- 该型号混水器可一台单独使用，也可多台自由组合，几台混水器串联或并联后，可供几百套以上的喷头同时洗浴，同时工作可靠性更高。

- 出水温度根据需要随时任意调整，并且有记忆功能，设定数据断电也不会丢失。

- 该混水器安装、维修极其简便，维护成本低廉，一般非专业人员，经简单培训，即可以对本产品的一般故障进行检修维护。

三、产品主要技术参数：

| 电源电压 | AC220V 50Hz | 冷水工作水压 | 0.15~0.4 Mpa |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁阀规格 | DN25 24VDC | 热水工作水压 | 0.1~0.3 Mpa |
| 工作环境温度 | 10~40℃ | 冷、热水压差 | 0.05~0.3 Mpa |
| 冷水温度 | 1~30℃ | 冷水口径 | DN80 |
| 热水温度 | 50~85℃ | 热水及出水口径 | DN100 |
| 调温范围 | 1~60℃ | 最大总流量 | 50T/H |
| 温控精度 | 1℃ | 可供淋浴器数量 | 50套 |
| 开关电源规格 | 220V/24V 5A | 漏电保护器规格 | 220V/10A |
| 外形长*高*宽mm | 1200*1100*330 | 混水罐总重量 | 200公斤 |

四、（图一）一体化不锈钢外罩混水器图           （图二）普通型混水器图

五、混水器安罐体安装：

首先科学选定混水器及进出水管路、电路和相关配件的安装位置，应保证混水罐四周有1米以上的自由空间，参见（图三）（图四）；当现场环境、管径、水压和水温不能满足本产品技术参数要求时，应提前跟厂家联系，我们可根据用户的实际情况与要求，帮助设计补救措施，如：增设变频水泵、止回阀、减压阀、温控器等配件，并提供草图。

其次，连接控制箱与混水罐的控制线（一体化混水器不用此步骤）。 见（图四），控制箱应挂墙安装，距离混水罐越近越好，与混水罐连线长度最长不能超过10米，否则可能会影响温度采样，使设备不能正常工作，特殊情况应与厂家联系协商解决，安装配件在控制箱内，用膨胀螺栓安装，高度推荐为1.2米，也可根据实际情况调整，以便于操作维修为准。注意：为防止电磁干扰，本设备距离其它大型电器设备越远越好。本设备放置在平整的地面上，支撑牢固即可，不用其它特殊固定。

六、电路连接：参见（图四）、（图五）和（图六）

控制箱供电电源为交流220V，应用不低于0.5mm²两芯护套线，从控制箱的进线口接入漏电保护器上口进线端子，注意左零线和右火线位置。

从控制箱下出线口布设与混水器罐体的连接线，五个控制器通过接线端子，分别连接五个温度探头和五个电磁阀，各自组成一个独立的工作单元，对应关系参照见（图四）。每个温度探头有黑白红3根线，每个电磁阀有2根线，不分极性，一个电磁阀和临近的一个温度探头成为一组共5根线，按与控制器对应的编号，按以下顺序从左到右，依次接入控制箱的接线端子下口，顺序为：黑色探头电源线负、白色探头信号线、红色探头电源正、电磁阀线1、电磁阀线2，注意：连接线必须是0.5mm²五芯屏蔽护套线。

（图五）控制箱内部接线线路图

（图六）控制箱正面图   （图七）混水罐接线盒示意图 （图八）控制箱内部布局及接线图

七、产品的使用与操控 见（图九）

1、电路调试：所以管路、线路及用水设备都安装完毕后，产品即可以使运行，首先接通电源，依次打开控制箱的漏电保护器开关及面板电源开关，正常情况下，5个控制器显示设定温度为40.0℃，几秒钟后接着显示当前各个探头的温度，此时所有电路工作正常；用户可以根据需要进行调节，参照（图九）具体操作方法为：先按一下控制器面板上的“上调” 键或 “下调” 键，这时数码管开始闪烁，并且显示当前的设定温度；此后，每按一次“上调”键，设定恒温值递增1℃，当恒温值达到60℃时，再按“上调”键，恒温值将自动跳变为设定下限值1℃；每按一次“下调” 键，恒温值递减1℃，当恒温值达到1℃时，再按，恒温值将自动跳变为设定上限值60℃；当用户调整到合适的出水温度值后，应马上按“确认” 键，数码管显示“---”，新的出水恒温值则保存在控制器内存中。

（图九）控制器正、背面及操控示意图

2、电路正常、出水温度设定完毕后，开始调整水路。首先完全打开冷水管和出水管的所有通路阀门，然后少开一些热水的阀门，注意观察水路的各个接头有无漏水、异常并随时处理，检查冷、热水压力表指示，看是否符合冷水压力大于热水压力0.5公斤以上的参数要求，同时观察热水温度是否在正常范围50~60℃，若压差过低或水温过高，则要设法加大冷水压力或采取温控措施达到技术参数要求；水温和水压都正常后，打开部分或全部用水单元如：浴室淋浴喷头，混水器便开始自动投入工作；当某单元探测的水温高于设定温度，输出指示灯点亮，电磁阀即处于开启加入冷水状态；该单元探测的水温低于设定温度时，输出指示灯熄灭，电磁阀关闭停止加入冷水，经过每一路控制单元对水温的调整及最后的混水后，在出水口就可得到用户需要的恒温用水了。

八、产品维护与常见故障的处理： 详见以下各图

（图十）温度探头      （图十一）电磁阀        （图十二）电磁阀拆装示意图

1、   控制器三位数码显示屏无信号、黑屏：首先可先打开控制箱门，将该控制器与相邻正常的控制器插头调换一下，参照（图九）旋开7芯航空插头的锁母，拔下电缆插头，如果调换后，该控制器仍然不能显示，则该控制器可能已经损坏，需要更换新的，压下该控制器两侧的簧片从控制箱前面抽出即可；若调换插头后显示正常了，则说明原来线路有问题，需要检查电路连线，并且排除故障。

2、   控制器三位数码显示屏，不能显示数字，闪烁并且显示“Er1”：此故障原因为一是连接线路故障，需要检查排除，若连线无误，则可能为温度探头损坏，需更换，步骤为：停止所有用水，先关闭混水罐的热水、冷水进水阀门从出水口或者排污口，排空罐内存水，再从接线盒中拆下有问题探头的引线，用扳手将探头从罐体上拧下，换上新探头，缠生料带拧到罐上，按原来顺序接好。

3、   控制器三位数码显示屏闪烁显示“Er2”：表示温度探头读数错误，此时需要更换一个新的温度探头，方法同2，若问题仍然存在，更换控制器，方法同1。

4、    控制器三位数码显示屏闪烁显示“Er3”：表示输出过流或者短路，此时应用万用表排查电磁阀输出回路有无短路现象并排除，若电磁阀电阻小于10Ω（正常值应为20Ω以上），则需更换电磁阀线圈，按照（图十一）用扳手松开螺母及垫片即可取下型圈，更换新型圈后，控制器即可恢复正常工作。

5、   热水足够，但是出水温度总是过低，总是达不到预先设定的数值：此现象经常在用水量很少的时候出现，一般是由于电磁阀关闭不严造成，应为电磁阀内部密封胶垫被异物卡住，导致电磁阀关闭不严一直冲凉水，该路控制器输出指示灯已经熄灭，电磁阀型圈电压为零，但是手摸该电磁阀下口是冰凉的，说明一直有冷水流过；可以将电磁阀两端的截止阀关闭，按照（图十二）所示拆下电磁阀阀盖，取出胶垫下的异物，并用清水冲洗干净，然后原拆原装，务必不要掉失任何零件；检查所有分路均正常后，该问题自然就会解决了。

6、   冷水足够，但是出水温度总是过高，总是达不到预先设定的数值：首先观察热水温度是否过高，如果超过85℃，应该采取温控措施降低热水温度；再看冷热水压力差是否正常，若热水温度超过60℃，而且冷热水压差小于0.5公斤，则应该采取增加变频泵等措施加大冷水压力，以提高压差；若水温和水压均正常，再检查控制器及电磁阀的工作是否正常，开关电源的供电电压是否正常（正常值为DC20~24v）。

7、   各管接头出现跑冒滴漏问题：若不严重，稍稍用力拧紧管件一般就能封住泄漏；对于漏水严重的情况，应拆下对应管件，重新缠上生料带拧紧即可。

8、   所有管路、电路尤其是接头、连接部分、阀门，至少三个月必须检查、开闭一次，观察是否有松动、锈蚀等问题，并且及时解决，以使设备始终处于良好运行状态。

# Text boxes

控制箱与罐体接线位置示意图

（图四）

锁

上调按钮，第一下显示初始温度，之后每按一下升高一度

混水器管路及配件安装示意图

（图三）

指示灯，电磁阀打开时灯亮

下调按钮，第一下显示初始温度，之后每按一下降低一度

确定按钮，上调或下调温度之后按一下保存当前温度

控制器

阀体

三位数码显示屏，显示温度

三根线头

电源开关

温度探头

控制器插头

阀盖

线圈

接线插头