TL-8型感应淋浴器

安

装

使

用

说

明

石家庄市天宝感应洁具有限公司

尊敬的用户：

首先感谢您选用本公司相关产品，为了使您所选用的产品达到最佳效果，请您在安装之前，务必仔细阅读本说明，并且按相关要求操作，谢谢!

特别温馨提示：

- 您在安装本产品前，务必对供水管路进行反复冲洗，彻底清除管道中的各种杂质，否则这些杂质将会很快堵塞供水管路、电磁阀或喷头出水孔，给您带来无限的烦恼。

- 供水管路要达到足够的口径和压力，多留些‘余地’，避免以后遇到供水不足的尴尬。

- 连接电线必须是有质量保证的国标1.5平方护套多股软线，否则，使用中会很快‘粉化’，造成电压不稳或消失，使产品的工作极不正常，给您带来换线的麻烦。

- 产品工作原理及特点：

本产品由，下部，各种明、暗装的豪华台湾芯片控制器，和上部，距离地面高度约2.3米安装豪华银色喷头，配装：截止阀、超大过滤器、纯铜漆包线电磁阀、304不锈钢出水弯管、特制花洒等两大部分组成。

产品安装完毕，通水通电，控制器会不间断发射出红外线光波，碰到人（物）体反射回来被控制器感知后，电磁阀会立即按预设程序的指令打开，喷头出水。人（物）体离开控制器一定距离后，反射光波减弱，控制器即向电磁阀发出关机命令，水流停止。达到‘人到水流，人离水停，温馨舒适，节水明显’的功能效果。节水率可达50%以上。

其主要特点为：

- 本产品属于较为豪华的新型感应淋浴器，外形独特、漂亮美观，适合于中高档浴室安装。本产品的，上部总成银色豪华淋浴喷头，可以与任何明、暗装的控制器、IC读卡器搭配，所有管线，明装暗走，可以任意组合。

- 特制防水控制器与电磁阀：针对浴池中潮热、湿度极大的情况，采用我公司专利研制的全密封的，即使在水中浸泡数天也可以正常工作的，防水控制器与电磁阀，确保产品经久耐用，使用户的投资性价比达到最高值。

3、专业的产品遥控功能：如果需要，可用专用遥控器 对本产品的各项功能如：感应距离、感应时间、防恶意误动等参数，在现场进行调节。

- 超大的特制专利过滤器：装配高质量不锈钢网，特殊的结构可以使水流在过滤器内高速回旋，一般的水垢均可打成粉末状后随水流冲出，其它杂质如：铁质、沙粒、麻头等，可以被有效的阻拦在过滤网中，定期清洗即可，不会堵塞电磁阀。

- 特制的花洒：水柱型喷水花洒，可以最大限度的将水喷淋到洗浴者身体上，减少浪费；各种花洒，使用较长时间后，出水孔都会结垢堵塞，导致水流越来越小并且四散乱喷，我们的花洒为纯ABS工程塑料加喷塑制作，耐酸性极强，酸洗后清水冲洗，就会彻底清除花洒的各种堵塞结垢和污迹，翻新如初。这些都是市场上的一般花洒根本无法做到的。

- 产品结构及安装示意图：

基本配置由喷头与控制器两大部分组成；喷头部分较为复杂包括：明装底座、外罩、装饰板、喷头内芯（含滤杯、电磁阀等详见图2）；控制器（分：普通明装、-2暗装  -6暗装）；进水管、出水管、花洒、及可能配装的调温混水手柄等。

图1:TL-8  暗装全套淋浴器示意图

图2:TL-8  明、暗装喷头分解图

图3:TL-8M 明装淋浴器喷头 特制底座分解图

图4:TL-8 淋浴器控制器 分解图

图5:TL-8M 明装 全套淋浴器示意图

图6:TL-8M 明装 淋浴器 喷头 安装示意图

图7:TL-28  暗装 全套淋浴器示意图 (喷头部分与图1完全相同)

图8:TL-28M  明装 全套淋浴器示意图 (喷头部分与图6完全相同)

图9:TL-28M  暗装控制器 分解图

图10:TL-68  全套淋浴器 示意图

图11:

控制器 连接线 穿进

PVC线管示意图

图12:TL-68M 明装 全套淋浴器 示意图

图13:TL-68  暗装控制器 分解图

图14：

TL-68H调温淋浴器

调温把手及单向阀

安装示意图

图15:TL-68H  暗装 调温淋浴器 安装及管线示意图

图16:  淋浴器 专用电源 安装示意图

- 产品技术指标：

1、工作电压： 交流220V变直流24V；  2、功     耗： 0.5W≤5W

3、工作水压：  0.1 -0.4Mpa           4、耐热水温度： ≤60℃

5、工作温度：  5 -50℃               6、电磁阀寿命： 15万次

- 给水方式：  单管恒温或任意       8、感应距离：150±10cm（俯射30×30cm标准白板）

- TL-8单温暗装淋浴器的安装（仅为其它安装方式提供参考）

- 专用电源及线路的安装：电源应放在相对干燥、通风、安全、管理人员易于操作的地方。每一台电源要单独配置电线，不能并联使用（见图16）。主电源线采用国标2×1.5 mm2  红、黑护套软线，穿进Ф16或20的 PVC线管（见图11），每根电源线的最长使用距离不得超过100米。电源线穿过三通接线盒时，应预留8cm线长的U型弯，剥皮后按 红正黑负的极性，连接产品配带的分电源线，接头处用防水胶布严密缠好，分电源线带防水插头的一端甩出留用。（见图6）

2、主、分供水管路的安装：按国家相关标准设计施工，管径宜大不宜小，水压最好在1-3公斤之间，主水管安装4分外丝的，三通变径的分水管，出水口伸出瓷砖墙面10-12mm，用6-10层的生料带缠好。分水管的间距一般约为1米。因为暗装的水管都要埋在墙体里，所以，务必使用国标的优质管材，严格做好水密，彻底清洗管道内一切杂质，否则墙体瓷砖一旦贴好后，再发生管道漏水、堵塞，就非常麻烦。（详见图1）

3、喷头部分的安装: 松开喷头外罩前面的固定锁母，取下喷头外罩，然后将喷头内芯后端球阀的进水端，酌力旋入出墙约10mm分水管外丝头，旋紧后，应保持电磁阀方向朝上，并打开球阀。将喷头外罩套进已装好的内芯上。在喷头内芯的出水管内，放入特制宽边4分胶垫(附件内)；管头外套好“O”型圈，从喷头外罩前端伸出。将喷头外罩装饰板套入至贴墙底部。（见图1）

4、花洒部分的安装：先将特制银色索姆套入不锈钢弯管，花洒内有一个大凹型万向轴胶垫和一个4分普通胶垫，必须按图组装。将带环卡一端的弯管，插入放好4分胶垫，在喷头内心的出水管内，用锁母将花洒与喷头内芯牢固锁紧。以上均以牢固、美观、不漏水为准。（见图2）

5、控制器的安装：先固定控制器底座，在喷头的正下方确定控制器的高度（男1.5米，女1.4米）和位置，用冲击钻按底座固定孔的位置打两个Ф6孔，加涨塞，用2个4.2×30不锈钢自攻丝固定。将控制器牢固扣放到底座上，把控制器连接线穿过埋墙的PVC管，引到上方的喷头接线处。将所有的接插线头正确连接。然后由上而下套上控制器外罩，在底部拧上一个M3×8的不锈钢自攻丝固定外罩。在用冲击钻打瓷砖时，最好用宽胶带粘住打孔位置四周，保证将孔打直打正，不要破坏瓷砖，如有空洞应用木条将涨塞孔塞实。（见图1、图4）

6、对产品的安装外观、提示的粘贴等进行最后的检查，试水验收。清理现场、打扫卫生。

- TL-8M单温明装淋浴器的安装（仅为其它安装方式提供参考）

这种方式与暗装大同小异：具体说明如下：

1、主电源线及线管：在主供水管的下方与喷头特制底座中心水平布设，均为明装，其余均与TL-8相同（详见图4、图5、图18、图19）

2、主、分供水管路的安装：主水管上4分外丝的，三通变径的分水管出水口的下端，距浴池地面高度在2600-2650mm为宜，距特制喷头底座进水口处约100-150mm，之间以不锈钢波纹管或其它软管连接，均为明装，亦可分为上给水与下给水两类供水方式，其余要求均与TL-8相同（详见图4、图5、）

3、喷头部分的安装: TL-8M单温明装淋浴器的喷头，必须加装特制底座才能工作，一般以上供水的方式工作，必要的时候也可以改为下供水。底座中心距地面的高度在2300-2400间，以4个直径M6的涨塞与4个M4螺丝固定。无论采用上供水方式或是下给水方式，喷头内芯的球阀内扣,均旋入底座下方的出水接口外扣；其余要求均与TL-8相同（详见图3、图5、）

4、花洒部分的安装：均与TL-8相同（详见图1）

5、控制器的安装：控制器底座，与喷头底座之间用PVC或是其他材质的管道连接，内部穿过控制器线与喷头电磁阀线、电源线等连接，其余要求均与TL-8相同（详见图4、图5）

6、对产品的安装外观、提示的粘贴等进行最后的检查，试水验收。清理现场、打扫卫生。

- 简单故障与维修

1、多个、连片淋浴喷头在控制器工作正常的情况下，出现水流逐渐变小甚至断流，问题为：

1）主电源线质量差，线径太细或是出现粉化，换线解决；

2）供电电压不稳，变压电源输出的电压应在25--28伏左右，过低则会使末端的电磁阀打不开，解决：设法调整到正常电压；

3）变压电源或主电源线接线不规范，或是松动，分段检查，重新接好；

4）主水管或分水管水垢过多，局部堵塞，解决：清洗供水管路；减低热水温度，一般不要超过50度，结垢率会大大降低；增加专业除垢设备；

2、单个或不连片的几个淋浴喷头，在控制器工作正常的情况下，出现水流逐渐变小、不稳定、 断流、无法关闭，问题为：

1）电磁阀线包烧坏，解决：更换电磁阀；

2）电磁阀与控制器的连接线插头松动，解决：重新插好；

3）电磁阀中水垢过多，导致工作不正常，解决：在清水中认真清洗电磁阀，原拆原装，重新装好；

4）电磁阀中的其它配件出现问题，解决：更换问题配件或全套电磁阀；

3、多个、连片淋浴喷头的控制器工作不正常，指示灯不亮，问题为：

1）电源线插头脱落松动，主电源线粉化，解决：按电工操作规程处理；

2）电源保险烧断，或主电源线短路，解决：检修电源线，更换保险；

4、单个或不连片的几个淋浴喷头的控制器，指示灯不亮或灯亮不正常工作，问题为：

1）分电源线的接线处，或是接插件处锈蚀、松动，解决：更换配件按电工操作规程重新接好；

2）控制器内部元器件损坏，解决：更换新的控制器；

3）控制器面板过脏，解决：用毛巾或其它非金属坚硬织物擦拭；

5、花洒喷板出水量日小，并且水流开始四散，不集中，问题为：

喷版上水垢积存过多，  解决：将花洒中的塑料喷板拆下，放入塑料盆内，加适量草酸液体，浸泡约2分钟，待积垢脱落，再用清水将喷板内外彻底冲洗干净，重新装好即可（切勿将电镀件、金属件浸沾草酸）。